| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Клинические и параклинические отделения медицинской организации, где применяется кислород |  |  |
| Название документа: | Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | операторы по медицинским газам, средний медицинский персонал отделений (эксплуатация) |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов

- Цель: Обеспечение мер безопасности при эксплуатации и транспортировке кислородных баллонов.

- Область применения: клинические и параклинические отделения, где применяется кислород.

- Ответственность: операторы по медицинским газам, средний медицинский персонал отделений (эксплуатация).

- Определение:

Медицинский кислород отличается от любого другого своей более высокой концентрацией и отсутствием различных примесей. Основные источники кислорода – это в первую очередь кислородные концентраторы, специальные устройства для химического получения кислорода, системы кислород обогащения и баллоны с жидким или газообразным кислородом.  Наиболее популярны сейчас кислородные концентраторы, в связи с их безопасностью, надежностью, мобильностью, экономической выгодностью и, конечно, высокой концентрацией «производимого» кислорода – до 95%.

Применение медицинского кислорода необходимо в неотложных ситуациях, при проведении обширных хирургических операций, при наркозах, где требуется искусственная вентиляция легких, при проведении реанимационных мероприятий. Такие серьезные заболевания как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая дыхательная недостаточность так же требуют лечения кислородом.

- Ресурсы/оснащение:

- кожный антисептик для обработки рук.

- Документирование: Чек-лист/журнал по проверке готовности/исправности кислородных баллонов.

- Основная часть процедуры:

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций; не смазывать их питательными кремами, содержащими жировую основу;

- Убрать волосы под головной убор;

- Внимательно осмотреть баллон и убедиться в том, что на нем отсутствуют следы масел и жировых загрязнений, резьбовые соединения не допускается смазывать;

- Проверить дату освидетельствования баллона;

- Проверить редуктор, по возможности устанавливать руками, накидные гайки допускается затягивать лишь слегка, этого для обеспечения безопасности достаточно;

- После окончания работы от баллона должен быть отсоединен редуктор, вентиль баллона плотно закрыт и навинчен предохранительный колпак, после чего баллон убирается в специально отведенное для его хранения место;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций.

- Примечания:

- Лицо, осуществляющее эксплуатацию кислородного оборудования и кислородного баллона (медицинская сестра отделения), должно быть одето в чистую (не замасленную) одежду желательно не синтетику т.к. она при трении может искрить;

- Проявить максимум внимания выполняемой работе, не отвлекаясь на выполнение другой работы и посторонними разговорами;

- Не допускать резкого открывания и закрывания вентиля, что может привести к самовоспламенению кислорода и выгоранию частей вентиля и редуктора;

- Не производить ремонт вентиля, подтягивания резьбовых соединений при наличии кислорода в баллоне;

- Кислородные баллоны, у которых при осмотре поверхности выявлены трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, износ резьбы горловины, а также на которых отсутствуют некоторые паспортные данные, выбраковываются;

- При возникновении ситуаций, которые могут привести к несчастному случаю или аварии, следует немедленно прекратить все работы и сообщить об этом непосредственному руководителю;

- При возникновении возгорания немедленно приступить к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, и при необходимости вызвать пожарную службу.

- Ссылки:

- Инструкция по эксплуатации кислородных баллонов от производителя.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |